Data/hora: 11/06/2024 18:23:23

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Desenvolvimento de um sistema alternativo de trocador de calor para climatização de construções agroindustriais
Autores: | Soares,Milton; Souza,Samuel N. M. de; Halmeman,Maria C. R.; Fracaro,Guilherme de P. M.
Data: | 2011-06-01
Ano: | 2011
Palavras-chave: | Trocador de calor; Resfriamento; Temperatura.
Resumo: | No manejo de animais em propriedades rurais, é necessário o desenvolvimento de equipamentos de climatização de ambientes, tais como os resfriadores evaporativos. No presente estudo, foi construído e testado um resfriador evaporativo alternativo. O sistema é composto por um circuito de circulação de água impulsionada por uma bomba hidráulica e uma rede de tubulação em PVC formadora de uma cortina de água, uma calha condutora de água e um reservatório. A temperatura e a umidade relativa foram medidas na entrada e saída do equipamento, utilizando-se de termo-higrômetro digital, no período de 28 de novembro a 14 de dezembro de 2006 (dias quentes e secos do início de verão) e entre 6 e 13 de março de 2007 (dias quentes e úmidos). Associado a um sistema de ventilação forçada, o dispositivo apresentou, em três testes, resultados que indicaram que a temperatura do ambiente pode ser reduzida na faixa de 3 a 4 ºC e com acréscimo de 10 a 12% de umidade relativa. A máxima eficiência evaporativa obtida foi de 47,6%.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000300001
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162011000300001
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.31 n.3 2011
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess